DG

农业机械专项大纲

DG32/Z 006—2019

风道式电加热器

（草案）

2019 - XX - XX发布

2019 - XX - XX实施

江苏省农业农村厅   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	1

4.1　申请方需提供的文件材料	1

4.2　样机确定	1

5　鉴定内容和方法	1

5.1　一致性检查	2

5.2　创新性评价	2

5.3　安全性检查	2

5.4　适用地区性能试验	3

5.5　综合判定规则	5

附录A（规范性附录）产品规格表	6

前  言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由江苏省农业农村厅提出。

本大纲由江苏省农业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：江苏省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：赵海瑞、王智、戴金方。

风道式电加热器

范围

本大纲规定了风道式电加热器专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于风道式电加热器的专项鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

JB/T 6672-2011  燃煤热风炉

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

风道式电加热器

通过给加热元件输入电能转换成热能，在引风机作用下，使流经发热元件的空气被加热后形成热风的装置。

基本要求

申请方需提供的文件材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

产品规格表（见附录A）一份；

样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）；

符合大纲要求的检验检测报告（如适用）；

符合大纲要求的实地试验验证报告（如适用）。

以上材料需加盖制造商公章。

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量为1台（套）。样机应在制造商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

鉴定内容和方法

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与产品执行标准、产品使用说明书所描述的一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。

一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式（整体式、分置式） | 一致 | 核对 |
| 3 | 额定输入功率 | 一致 | 核对 |
| 4 | 外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为3% | 测量 |
| 5 | 电热管排列方式 | 一致 | 核对 |
| 6 | 电热管型式 | 一致 | 核对 |
| 7 | 电热管材质 | 一致 | 核对 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

创新性评价

评价方法

- 5.2.1.1  创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用材料评审方式或专家组评价方式之一进行评价。

      - 5.2.1.2  材料评审方式，依据制造商提供以下材料之一进行评价：

- 发明专利；

b） 实用新型专利；

c） 科技成果评价证书；

d)  科技成果查新报告。

- 5.2.1.3  专家组评价方式，由省级以上农机事业单位或农机学会（协会）等组织专家组成评审组，对制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数为单数且不少于3名。

    - 5.2.2  判断规则

5.2.2.1  材料评审的，经评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

5.2.2.2  专家组评价的，专家组形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

安全性检查

安全防护

风道式电加热器设置接地端子；电控系统设置漏电、短路保护装置，电控设备绝缘电阻应不小于2MΩ。

风道式电加热器进风口应有防止异物吸入的防护装置。

风道式电加热器内部以及出风口应安装测温仪表，超温应能报警。

安全信息

风道式电加热器在出风口部位应有防烫标志；接地端子处应有接地标识；电控操作系统应有防触电标志，所有标志应符合GB10396的规定。

产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现，并说明及粘贴位置。

判定规则

安全防护和安全信息检查符合5.3.1、5.3.2规定时，安全检查结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

适用地区性能试验

评价方法

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告，检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

评价内容

适用性评价内容和要求见表2。

适用性评价内容和要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热功率（输出热风换热量） | kJ/h | ≥设计值 |
| 2 | 热效率 | / | ≥90% |

作业性能试验

试验条件

- 试验前，应进行测量管道的安装及测量和测压点的布置，测点布置按JB/T 6672中附录A的要求。

试验样机

样机的技术状态应符合使用说明书要求，操作人员应技术熟练。

试验要求

- 测试应在风道式电加热器达到额定的工况并稳定后开始，稳定时间（不包括升温时间）不少于1h。在试验期间，输出热风或进风风门调节应固定不变，试验所需时间应不少于3h。每隔5min测定一次输出热风温度、进风温度和相对湿度、大气压力。每隔30min测定一次输出热风风压（动压、静压）。

试验项目

a） 输出热风温度测定：用热电偶、温度传感器、多点温度计或热电偶温度计，在测量管道截面上按布置点测试并记录。当输出热风测量管道直径≤250mm时，可在截面中心只测一点的温度，作为整个截面上的平均温度。当输出热风测量管道直径≥250mm时，应在截面上布置多点测量。测点布置按附录A；

b)  输出热风风压测定：在上述测点上分别安装皮托管（连着倾斜微压计），同步或分别测出各点的风压；

c） 大气压力测定：用空盒气压计或便携式风速气象仪（手持气象站）测量；

d)  进风温度和相对湿度测定：将温湿度传感器、温湿度计或便携式风速气象仪（手持气象站）放在离进风口正前方约1m的避阳处进行测定，取算术平均值；

e)  电功率测定：用功率表进行测量。

性能试验结果计算

a） 输出热风密度按式（1）计算：

……………………………(1)

式中：

——输出热风密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

——气体绝对压力，单位为帕（Pa）；

——输出热风平均温度，单位为摄氏度（℃）；

——进风湿含量按JB/T 6672中附录B求出，单位为千克每千克（kg/kg）。

b） 输出热风平均风压按式（2）计算：

………………………………………(2)

式中：

——测定截面上点输出热风平均动压，单位为帕（Pa）；

——点动压读数，单位为帕（Pa）；

——测点数；

——试验期间测定的次数。

c）输出热风平均流速按式（3）计算：

………………………………………(3)

式中：

——输出热风平均流速，单位为米每秒（m/s）；

——倾斜微压计常数因子；

——皮托管系数，采用标准皮托管时=1，采用S型皮托管时=0.8～0.85。

d）输出热风流量按式（4）计算：

……………………………………………(4)

式中：

——输出热风流量，单位为立方米每小时（m3/h）；

——测量热风管道截面积，单位为平方米（m2）。

e）热功率（输出热风换热量）按式（5）计算：

…………………………………(5)

式中：

——热功率（输出热风换热量），单位为千焦每小时（kJ/h）；

——进风平均温度，单位为摄氏度（℃）；

——温度时输出热风平均定压质量比热容，按JB/T 6672中附录B.2求出，单位为千焦每千克开［kJ/（kg·K）］；

——温度时进风平均定压质量比热容，按JB/T 6672中附录B.2求出，单位为千焦每千克开［kJ/（kg·K）］。

f）热效率按式（6）计算：

η=QyxQDW×100% ………………………………………(6)

式中：

——热效率；

QDW——实测电功率，单位为千瓦（kW）。

判定规则

试验结果满足表2要求，或制造商提供的检验检测报告、实地试验验证报告满足表2要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。

综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 | / | 符合本大纲表1的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 | / | 符合本大纲5.2.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | - 安全防护 | / | 符合本大纲5.3.1的要求 |
|  | 2 | - 安全信息 | / | 符合本大纲5.3.2的要求 |
| 性能试验 | 1 | 热功率（输出热风换热量） | kJ/h | ≥设计值 |
|  | 2 | 热效率 | / | ≥90% |

一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

企业负责人：                       （公章）                       年    月    日

企业负责人：                       （公章）                       年    月    日

（规范性附录）
表A.1  产品规格表

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 设 计 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 额定输入功率 | kW |  |
| 4 | 热功率 | kJ/h |  |
| 5 | 热效率 | / |  |
| 6 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 7 | 电热管排列方式 | / |  |
| 8 | 电热管型式 | / |  |
| 9 | 电热管材质 | / |  |

企业负责人：                    （公章）                       年     月     日

_________________________________